## Sheet1
空气净化系统过滤器更换
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 台 | 2 | G4,铝框
2 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 台 | 8 | G4,铝框
3 | 中效过滤器 | 592*592*381*6P | 台 | 2 | F8,铝框
4 | 中效过滤器 | 287*592*381*4P | 台 | 8 | F8,铝框
5 | 高效有隔板过滤器 | 484*484*220 | 台 | 37 | H13,镀锌框，纸隔板
| 合计 |  |  | 57
6 | 净化机组保养 | 皮带检查，风机检查，柜机卫生清理及消毒处理，主机清洗，制冷系统检查 | 台 | 3
备注要求：1. 更换后要保证过滤器过滤效果，1年内保证第三方检测合格。2.定期检查，发现进风面有堵塞，及时清除，滤面表面有破损严重，则必须更换新的滤料或过滤器。3.定期检测密封性，确保无泄漏。4.制定合理的过滤器更换周期。5.定期清洁与消毒，配有专职人员负责净化设备的管理、日常维护和清洁保养。6.每年对洁净手术室进行一次尘埃粒子、正负压力监测，并记录。